
建设项目竣工环境保护验收调查表
项目名称:宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程输 
委托单位:   国网湖北省电力公司宜昌供电公司    
编制单位：中国地质大学环境评价研究所
编制日期2013年10月
[image: image1.jpg]> 7|
J-g:‘
| 33 -1 E T > K | =)
L NSRRI
= |
B Mg TR R0 ||
(| @ . WEARNERUKEEN 388
(%] wEras . B8R [
[ wpwam. 22 e
lis| Edms:mmrEl pp 22 g ]
| B W . E2016%1A16H =
Bl W P v |#
|#] F
154 | |
| 5 | i%‘l

BRREE: 027-67885178

f&  H: 027-67885178

B FHiF4H: chengsg@cug.edu.cn
R B GRTS: 430074

WAL BIAEE A SEART RFHEA AR MR LR =





[image: image2.jpg]ERIPNGEE

" g\ AR | W R e \ % 4
%%Fﬁz%‘\?tt w | EE B26020071600 f{/wé
ﬁim\ﬁ % | BhE LR B26020107 {5 = ¥
W | B B3 TR B26020108 5@@
: HUE . A
EELAK % A B3R T AR B26020117 \/% fiﬁ\
e | HEA sﬁ@ﬁ%wﬁl 326020121 | aemiic
smMARST—RE
w4 &1
B ER, BRI, SRR
G |, R AR R BTEHE, R B R AL R ),
WEL .
HEGE. . EAREUE b, BT, TR
dekse | ML, SREMAE S AT Y ac S LA
LS.





目  录

21
项目总体情况


32
调查范围、因子、重点及敏感目标


53
验收执行标准


64
工程概况


95
环境影响评价回顾


146
环境保护措施执行情况


177
环境影响调查分析


198
环境质量及污染源监测


229
环境风险影响及防范措施


2310
环境管理状况及检测计划


2411
公众意见调查


2512
调查结论




项目总体情况
	建设项目名称
	宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程

	建设单位
	国网湖北省电力公司宜昌供电公司

	法人代表
	李文立
	联系人
	王云凌

	通信地址
	湖北省宜昌市沿江大道117号

	联系电话
	0717-6205155
	传真
	0717-6205155
	邮编
	443000

	建设地点
	湖北省宜昌市西陵区新街

	项目性质
	新建□  改扩建■  技改□
	行业类别
	电力供应业

	环境影响报告表名称
	宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程环境影响报告表

	环境影响评价单位
	湖北君邦环境技术有限责任公司

	初步设计单位
	宜昌电力勘测设计院有限公司

	环境影响评价审批部门
	湖北省环保厅
	文号
	鄂环函[2011]76号
	时间
	2011.1

	初步设计审批部门
	湖北省电力公司
	文号
	鄂电司基[2012]109号
	时间
	2012.7

	环境保护设施设计单位
	宜昌电力勘测设计院有限公司

	环境保护设施施工单位
	宜昌三峡送变电工程有限公司

	环境保护设施监测单位
	湖北君邦环境技术有限责任公司环境监测实验室

	投资总概算（万元）
	820
	环境保护投资（万元）
	75
	环境保护投资占总投资比例
	9.1%

	实际总概算（万元）
	786.51
	环境保护投资（万元）
	80
	
	10.2%

	设计生产能力
	（40+50）MVA
	建设项目开工日期
	2011年8月

	本期实际生产总能力
	（40+50）MVA
	投入试运行日期
	2012年5月

	项目建设过程简述
	2010年12月，湖北省发展和改革委员会核准该项目；
2011年1月，项目环评取得了湖北省环境保护厅的批复；
2011年8月，项目正式开工建设；
2012年5月，项目竣工投入试运行。


调查范围、因子、重点及敏感目标
	11.1 调查范围
根据《宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程环境影响报告表》及现场调查情况，确定本次验收调查范围如表1。
表1  宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程调查范围一览表
调查因子

调查范围

工频电场、工频磁感应
变电站站址为中心的半径500m范围内区域，重点调查变电站周边50m范围内

无线电干扰

变电站围墙外2000m范围内区域，重点调查变电站围墙外100m

噪声

变电站围墙外200m范围内区域，重点调查周边100m区域内代表性敏感点
公众意见

变电站周边直接受本工程影响的单位和居民

11.2 调查因子

电磁环境：工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰水平；
声环境：噪声；

水环境：废水处理设施，废水最终排放去向；

固体废物：调查施工期固体废物处置情况及变压器事故油池容量。
11.3 调查重点

本次调查的重点是工程试运营期的电磁环境、声环境影响的达标情况，以及项目设计文件、环境影响报告表等文件中提出的各项环境保护措施落实情况。

11.3.1 电磁环境影响

重点调查工程附近敏感点受工程运行产生的工频电场、工频磁感应、无线电干扰的影响程度，调查环境影响报告表中提出的电磁防治措施的落实情况，对出现超标情况的环境敏感点提出降低影响并达标的补救措施。
11.3.2 噪声影响

调查环境影响报告表及批复文件中提出的噪声防治措施的落实情况，重点调查工程声环境敏感目标受变电站噪声的影响程度。
11.4 环境敏感目标

经现场踏勘调查，宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程验收调查范围内未发现风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。项目位于宜昌市西陵区新街，所在区域为商住混合区，周边主要分布有新街、学院街、人民路和西陵一路两侧的沿街商铺、居民和办公区域。针对项目特点，学院街变电站的环境保护目标主要为变电站周边的居民、小学、办公楼、商业街等。具体环境保护目标如表2所示。
表2  宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程验收调查环境敏感点情况一览表
编号
名称

户（人数）
与工程位置及
距离（m）

性质

特征
项目对其影响
1
三峡大学职工宿舍楼
约15户

东侧12m
商住

5层平顶

工频电、磁场，无线电干扰，噪声
2
石上清泉酒楼

约15间房
东侧12m

商业
4层平顶

3
区政府宿舍

约16户

东侧35m

居住
5层平顶

4
中环名邸

约150户
东北侧30m

商住
12层平顶

5
墨池苑小区

约150户

西侧20m
居住

21层坡顶

6
学院街小学

约1000人
南侧75m
学校

3—5层平顶

7
西陵区教育局

约150人
南侧75m
办公

8层平顶




验收执行标准
	本次环境影响调查，原则上采用本工程环境影响报告表中所采用的标准。验收监测标准如表3。
表3  验收监测标准一览表
污染物名称

标准名称及标准编号

级别

标准值

适用范围

环境质量标准

噪声

声环境质量标准（GB3096-2008）

2类
昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

变电站周边敏感点

排放标准

噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

2类

昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

运行期变电站厂界

电磁环境

工频电场

500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范（HJ/T24-1998）

/

4kV/m

项目调查范围内
工频磁感应
/

0.1mT

无线电干扰

高压交流架空送电线无线电干扰限值（GB15707-1995）

/

20m处频率为0.5MHz好天气条件下的限值为：46dB（μV/m）

项目调查范围内




工程概况
	11.5 项目地理位置

宜昌西陵110kV学院街变电站位于湖北省宜昌市西陵区新街，距献福路约50米。项目地理位置详见附图1。
11.6 主要工程内容及规模

11.6.1 原有工程内容

（1）原有工程规模
宜昌西陵110kV学院街变电站于2001年投运，站址总占地面积约1196.54m2，为全户内式变电站。站内原有一台主变（主变容量40MVA），110kV进出线2回（白学线、得学线）。变电站原有工程规模详见表4。
表4  学院街变电站原有工程内容

项目指标

建设规模

站址面积

1196.54m2
主变容量

1×40MVA

110kV进出线

2回，分别为110kV白学线、110kV得学线

平面布置
全户内布置
投产时间

2001年

11.6.2 本期工程内容及规模
项目工程内容主要包括两部分：

（1）新增#2主变（容量50MVA），同时改造主变室通风设备；
（2）新增无功补偿装置一组，容量为1×6000kVar。
本工程的基本组成及建设规模见表5。
表5  项目基本组成
项目

建设规模

与环评报告对比情况
主变

主变容量

1×50MVA

与原环评一致

平面布置

全户内布置

占地面积

本期不新增土地

无功补偿装置

新增无功补偿装置一组，容量为1×6000kVar
与原环评一致
11.7 工程建设变化情况

经现场踏勘，并查阅有关工程设计、施工、竣工资料和相关协议等，宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程规模与环评阶段一致。

11.8 工程环保投资

宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程实际总投资786.51万元，其中环保总投资为80万元，占总投资的10.2%。环保投资主要包括施工期废气防治、噪声防治；“以新带老”措施；运行期噪声治理。

11.9 主要环境影响因子和环保措施

11.9.1 施工期主要环境影响因子及环保措施
本工程为扩建主变，所有施工活动在变电站围墙内进行，施工期的主要环境影响因子为：

（1）户内站现有部分墙体拆除及施工现场车辆行驶等产生的二次扬尘；
（2）各种施工机械设备运行时以及车辆行驶会产生一定的噪声；
（3）施工时产生的施工生产废水和施工人员少量生活污水；
（4）户内站现有部分墙体拆除及施工人员产生的生活垃圾。
经现场踏勘及调查，施工期已采取的环境保护措施有：
（1）施工单位对施工工地和施工车辆行驶路面进行定期洒水抑尘；

（2）施工单位对施工车辆均采取密封、遮盖等防尘措施。
（3）施工单位合理选择了施工工序，并合理布局机械设备；
（4）合理的安排了作业时间，文明施工，无夜间施工现象；
（5）选用了低噪声作业方式，施工机械、设备满足相关行业标准中规定的噪声限值；

（6）运输车辆进出施工现场时控制或禁止鸣笛，减少了交通噪声；

（7）本工程主要为扩建#2主变，产生废水较少，经简单沉淀用于车辆进出道路洒水抑尘；
（8）施工人员产生的生活污水利用站内原有化粪池处理后排入市政管网。
（9）施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾分开堆放：生活垃圾经集中收集后，定期清运至当地居民生活垃圾收集点，施工废物料已交由有关部门统一处理；

（10）拆除户内变电站部分墙体产生的建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置。
11.9.2 运行期主要环境影响因子及环保措施

本工程运行期产生的主要环境影响因子为：
（1）变电站运行时主变及电器设备产生的工频电磁场、无线电干扰；

（2）变电站带电运行时通风系统及主变产生的噪声环境影响；
（3）变电站值守人员产生少量生活污水；

（4）变电站值守人员产生的生活垃圾以及变压器出现事故时排出的变压器油。
经现场踏勘及调查，运行期已采取的环境保护措施有：
（1）运行单位定期对工作人员进行电磁场及安全知识的培训讲解，要求其按照规范开展检修巡查工作。

（2）变电站内布局合理，站内建筑物接地良好，用于防止过电压、过电流。

（3）对#1、#2主变室和配电装置区通风系统进行改造，排风口设在离居民较远的西侧，且西侧风机口安装了6个消声器，主变和风机的运行有专人管理。

（4）变电站内值守人员产生的生活污水经站内原有化粪池处理后排入市政管网。

（5）变电站内原有事故由池容积为20m3，经核算可满足两台主变事故排油需要。

（6）变电站内值守人员产生生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至指定地点处理。

（7）建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等制度，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。




环境影响评价回顾
	11.10 工程概况

项目工程内容主要包括两部分：

（1）新增#2主变（容量50MVA），同时改造主变室通风设备；
（2）新增无功补偿装置一组，容量为1×6000kVar。
11.11 环评提出的主要污染防治措施

11.11.1 废气污染防治措施
（1）施工期围墙拆除时设置临时帷幕防治扬尘；
（2）加强对运输车辆的管理，施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施。

11.11.2 水污染防治措施
（1）施工人员生活污水经站内现有化粪池处理后排入市政管网

（2）值守人员产生的少量的生活污水经化粪池处理后排入市政管网

11.11.3 噪声污染防治措施
（1）加强对运输车辆的管理，禁止运输和安装车辆鸣笛等措施
（2）施工期严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中规定的各种施工阶段的噪声限值。

（3）#2主变采用低噪声主变，源强不大于60dB(A)；优选低噪声风机设备，源强不大于60dB(A)；
（4）#2主变采用独立基础，并设置相关减震措施，减少低频噪声对周边环境的影响；
（5）加强主变和风机的运行管理，减少设备陈旧产生的噪声。

11.11.4 固体废弃物污染防治措施
（1）施工建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置；
（2）施工人员产生的生活垃圾经站内现有生活垃圾分类收集桶收集后统一清运处置；
（3）拆除户内变电站部分墙体产生的建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置。
（4）值守人员产生的少量生活垃圾集中定点收集后统一交由环卫部门处置。
（5）按照变电站终期规模，设置事故油池（20m3），事故排放的变压器油经事故油池收集后回用。
湖北君邦环境技术有限责任公司于2010年11月编制完成《宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程环境影响报告表》，2011年1月湖北省环境保护厅对该报告表予以审批，批复意见详见附件3。
11.12 环境影响预测分析结论
11.12.1 电磁环境

（1）现状

变电站高压侧（东侧）围墙外5m~30m距地面1.5m高处工频电场强度在（4.8 ~34.5）V/m之间，其他侧在（12.9~23.6）V/m之间；变电站周边较近敏感点处工频电场强度在（3.0 ~8.5）V/m之间，均满足4kV/m的评价标准。变电站高压侧（东侧）围墙外5m~30m距地面1.5m高处工频磁感应强度总量在（1.406~2.881）×10-4mT之间，其他侧在（1.673~2.158）×10-4mT之间；变电站周边较近敏感点工频磁感应强度在（1.564~2.544）×10-4mT之间，均满足0.1mT的评价标准。变电站高压侧（东侧）围墙外20m处0.5MHz时无线电干扰水平为38.6dB(μV/m)，低于GB15707-1995《高压交流架空送电线无线电干扰限值》中推荐的好天气条件下0.5MHz、20m处46dB(μV/m)的标准限值要求。
（2）变电站类比预测

为全面了解宜昌110kV学院街变电站扩建后对周围环境影响的范围和程度，本评价采用类比分析的方法对电磁环境进行预测，类比变电站为湖北省武汉市已运行的110kV马场角变电站。马场角变电站周边工频电场强度最大值为0.015kV/m，工频磁感应强度最大值为1.02×10-4mT，高压进出线围墙外，工频电场强度、磁感应强度随与变电站距离增加逐渐减小，各点分别满足4kV/m、0.1mT的标准要求。马场角变电站四周围墙外20m处0.5MHz频率下的无线电干扰值为38.9dB(μV/m)，满足46dB(μV/m)标准限值。
根据已运行的110kV马场角变电站围墙外电磁环境类比监测结果，本环评预测宜昌110kV学院街变电站本期工程建成投运后围墙外的工频电场、工频磁场以及无线电干扰均能分别满足工频电场强度4kV/m，磁感应强度0.1mT，围墙外20m处0.5MHz频率下的无线电干扰46dB（μV/m）相应评价标准。
11.12.2 声环境
（1）现状

在夏季高温期风机全开时，变电站厂界噪声昼间测值范围为56.1～58.4dB(A)，夜间监测值范围为（45.6～49.2）dB(A)，变电站周边环境敏感点处噪声监测值昼间在（51.3~58.2）dB(A)之间，夜间在（40.8~48.9）dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（2）预测结果分析

变电站噪声影响采用预测模式，在采取本评价提出的环保措施和以新带老措施前提下，变电站扩建运行后，变电站#1、#2主变正常运行（夏季高温期主变室风机全开启）变电站厂界噪声总贡献值在（38.5～48.1）dB（A）之间，变电站厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；同时根据预测，变电站周边较近敏感点的噪声预测值昼间为（51.4～52.3）dB（A），夜间预测值在（41.8~46.8）dB（A）之间，较近敏感点处噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。
11.12.3 水环境

施工期废水主要施工人员少量生活污水。施工人员少量生活废水经站内现有化粪池处理后排入市政污水管网。

变电站运行期间，全站为综合自动化系统，变电站本次扩建后不增加值守人员，不新增污水排放量，值守人员产生的少量的生活污水经站内现有化粪池处理后排入市政管网，不会对周围水环境产生新的影响。

11.12.4 固体废弃物

施工期间所产生的固体废物主要为拆除户内变电站部分墙体产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置，施工人员产生的生活垃圾经站内现有生活垃圾分类收集桶收集后统一清运处置，不会对周边环境造成影响。
变电站运行期间产生的固体废弃物主要为变电站值守人员的生活垃圾。变电站本次扩建不增加值守人员，不新增生活垃圾总量，所以可继续利用已有的垃圾收集设施。生活垃圾经分类收集后，定期交由环卫部门处置，避免对环境的污染。
变电站运行时无危险废物产生。变电站内设有储油坑及总事故油池（20m3），可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境。泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层，并经事故排油管自流进入总事故油池，抽出的废油一般交由变压器油厂家回收并经真空滤油后重复使用，不对外排放
11.12.5 大气环境

施工期间大气主要污染因子为现有部分墙体拆除和运输车辆行驶产生的二次扬尘。
因本次仅新增#2主变和相关电器设备，为户内施工且工时很短，项目施工期围墙拆除时设置临时帷幕防治扬尘，同时加强对运输车辆的管理可有效减少施工期对大气环境的影响。
变电站运行期间，无大气污染物排放。
11.13 公众参与结论

本评价采用走访及张贴公告和网上公示的形式进行公众参与。
在走访过程中，被调查对象在了解项目背景的建设情况后，大多数人认为项目的建设能促进经济发展，有25%的赞成本项目建设，63%可接受本项目建设，13%的不赞成本项目建设。其主要反对意见为：①变电站噪声大，影响夜间休息；②电磁辐射对身体健康有影响，经预测，在采取本评价提出的各项环境保护措施前提下，项目对敏感点的影响可以控制在国家相关标准范围内。
在公告张贴及网上公示期间公众未向建设单位和环评单位提出关于本工程环保方面的意见和建议。
11.14 环境影响可行性结论

宜昌110kV学院街变电站扩建工程的建设符合国家产业政策，符合宜昌市电网规划。本次新增#2主变在宜昌西陵110kV学院街变电站内进行，不需额外征地，不改变站内土地利用性质。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，污染物能够达标排放。从环境保护的角度而言，本项目是可行的。

11.15 环境保护行政主管部门的审批意见
湖北省环境保护厅于2011年1月对《宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程环境影响报告表》予以批复（详见附件3）。批复意见如下：
一、项目建设内容：
宜昌西陵110kV学院街变电站站址位于宜昌市西陵区新街。学院街变电站为户内式变电站，于2001年建成投运，现有一台40MVA主变压器（#1主变），2回110kV出线。变电站本期建设内容为新增#2主变压器，容量50MVA，新增无功补偿装置1组，容量为6000kVar；同时改造主变室的通风设备。本期工程在变电站现有围墙内预留场地上进行，不新征地。
二、项目符合国家产业政策以及项目所在地城市建设规划，在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后，项目对环境的影响可以控制在国家相关标准和限值之内，因此，我厅同意你公司按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及环境保护措施进行项目建设。
三、在项目建设中要重点落实以下几项工作：

（一）本期扩建的#2主变压器噪声源控制在60dB(A)以内；主变采用独立基础，并设置相关减震措施，减少低频噪声对周边环境的影响；对#1、#2主变室和配电装置区通风系统进行改造，合理设置排风口，严禁将排风口正对变电站周边较近居民；优选低噪声风机设备，噪声源强不大于60dB（A）；加强主变和风机的运行管理，减少设备产生的噪声；落实环评报告表提出的其他降噪措施，确保变电站厂界噪声及周边环境敏感点声环境质量达到相应标准要求。

（二）建立并完善环境风险控制制度。按照技术规范设置事故油池，确保变电站主变压器发生事故漏油时不会对周边环境造成影响。
（三）文明施工，加强施工期的环境管理和监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。
（四）必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式使用。
你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响文件送至宜昌市环境保护局，并按规定接受环保部门的监督检查。


环境保护措施执行情况
	11.16 环评文件中的环境保护措施落实情况

本次调查通过对变电站站址工程周边居民走访及现场踏勘，核实了工程设计阶段、施工期和试运营期环保措施的实际落实情况，工程环保措施落实情况详见表5。
表5  环评报告中环保措施落实情况一览表

工程阶段

类别

环评报告提出的环保措施

环境保护措施落实情况

环保措施执行效果及未采取措施的原因

施工期
扬尘
（1）施工期围墙拆除时设置临时帷幕防治扬尘；
（2）加强对运输车辆的管理，施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施。
（1）变电站为全户内式，有效减少了施工扬尘对周围环境影响；
（2）施工单位对施工工地和施工车辆行驶路面进行定期洒水抑尘；
（3）施工单位对施工车辆均采取密封、遮盖等防尘措施。
已落实。

经走访调查本工程周边居民与施工人员，施工扬尘控制在作业范围内。
污水
（1）施工人员生活污水经站内现有化粪池处理后排入市政管网。
（1）本工程主要为扩建#2主变，产生废水较少，经简单沉淀用于车辆进出道路洒水抑尘，对环境基本无影响；
（2）施工人员人数较少，产生的生活污水利用站内原有化粪池处理后排入市政管网。
已落实。

经现场踏勘和调查，无污水自流现象。
噪声

（1）施工单位文明施工，施工期间，必须严格执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》中规定的各种施工阶段的噪声限值。

（2）施工单位应控制设备噪声源强，采用低噪声水平的施工机械。运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。

（3）合理安排施工活动，尽量避免在夜间施工。如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、挖土机等，并禁止夜间打桩作业。
（1）施工单位合理选择了施工工序，并合理布局机械设备；合理的安排了作业时间，文明施工，无夜间施工现象；
（2）选用了低噪声作业方式，施工机械、设备满足相关行业标准中规定的噪声限值；

（3）运输车辆进出施工现场时控制或禁止鸣笛，减少了交通噪声；
已落实。
固废
（1）施工建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置；
（2）施工人员产生的生活垃圾经站内现有生活垃圾分类收集桶收集后统一清运处置；
（3）拆除户内变电站部分墙体产生的建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置。
（1）施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾分开堆放：生活垃圾经集中收集后，定期清运至当地居民生活垃圾收集点；施工废物料已交由有关部门统一处理；

（2）拆除户内变电站部分墙体产生的建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置。
已落实。

经现场踏勘和调查，未发现因本工程施工引起的固体废弃物污染。
运行期
电磁
环境
运行期对相关人员进行有关电磁场知识的培训，合理安排检修工作减少工作人员在高电磁场区域停留时间，以减少地磁场对工作人员的影响。
（1）运行单位定期对工作人员进行电磁场及安全知识的培训讲解，要求其按照规范开展检修巡查工作。

（2）变电站内布局合理，站内建筑物接地良好，用于防止过电压、过电流。
已落实。

经验收监测，工程区域居民区的工频电场、磁感应强度及无线电干扰值均满足相应的评价标准要求。
废水

本变电站已实行无人值班有人值守的管理模式，少量生活废水经化粪池处理后排入市政管网。
变电站内值守人员2人，产生的生活污水经站内原有化粪池处理后排入市政管网。
已落实。

经现场调查，对水环境无影响。
噪声
（1）#2主变采用低噪声主变，源强不大于60dB(A)；优选低噪声风机设备，源强不大于60dB(A)；
（2）#2主变采用独立基础，并设置相关减震措施，减少低频噪声对周边环境的影响；
（3）加强主变和风机的运行管理，减少设备陈旧产生的噪声。
对#1、#2主变室和配电装置区通风系统进行改造，排风口设在离居民较远的西侧，且西侧风机口安装了6个消声器，主变和风机的运行有专人管理。
招标购置主变时统一按65dB(A)购置主变，出厂试验是3-5m处噪声为61分贝，所以主变噪声无法达到60dB(A)，关于购置#2噪声水平的说明见附件6。为降低噪声影响，建设单位在主变室西侧风机口处安装了6个消声器,经过消声降噪后厂界及敏感点噪声达到相应标准要求。
固废
变电站运行时无固体废物产生。当变压器出现事故时，会有变压器油排出，变电站设置事故油井收集废变压器油，变压器经收集后回用，不外排。
（1）变电站内原有事故由池容积为20m3，经核算可满足两台主变事故排油需要。#1、#2主变分别设置有油坑及卵石，主变检修及事故时，如果变压器油流入其中，#1、#2变压器油可全部回收利用。

（2）变电站内值守人员产生生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至指定地点处理。
已落实。

事故油井容积可保证将变压器油全部贮存到事故油井中，变压器发生事故漏油时不会对周边环境造成影响。
11.17 环评批复文件中环保措施落实情况

湖北省环境保护厅于2011年1月28日印发了《关于宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程环境影响报告表的批复》（鄂环函[2011]76号），批复内容具体落实情况见表6。
表6  环评批复文件中环保措施落实情况

环评批复文件中要求的环保措施

环保措施落实情况

措施的执行效果

本期扩建的#2主变压器噪声源控制在60dB(A)以内；主变采用独立基础，并设置相关减震措施，减少低频噪声对周边环境的影响；对#1、#2主变室和配电装置区通风系统进行改造，合理设置排风口，严禁将排风口正对变电站周边较近居民；优选低噪声风机设备，噪声源强不大于60dB（A）；加强主变和风机的运行管理，减少设备产生的噪声；落实环评报告表提出的其他降噪措施，确保变电站厂界噪声及周边环境敏感点声环境质量达到相应标准要求。
对#1、#2主变室和配电装置区通风系统进行改造，排风口设在离居民较远的西侧，且西侧风机口安装了6个消声器，主变和风机的运行有专人管理。
招标购置主变时统一按65dB(A)购置主变，出厂试验是3-5m处噪声为61分贝，所以主变噪声无法达到60dB(A)，关于购置#2噪声水平的说明见附件6。
建立并完善环境风险控制制度。按照技术规范设置事故油池，确保变电站主变压器发生事故漏油时不会对周边环境造成影响。
建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等制度，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。
已落实。
文明施工，加强施工期的环境管理和监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。
施工期间加强了管理和监控工作，已接受相关环境保护部门的监督管理。
已落实。
必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式使用。
本工程的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。目前正在试运行并申请环境保护验收。
已落实。
由表5~6可见，建设单位基本落实了环评报告表以及环保厅审批意见中提出的各项污染防治措施，各类环保措施处理能力和处理效果均能够满足环境影响评价和审批意见中提出的要求



环境影响调查分析
	11.18 施工期环境影响调查
11.18.1 大气影响调查
施工期间，空气环境影响主要来源户内站现有部分墙体拆除及施工现场车辆行驶等产生的二次扬尘。变电站为全户内式，将施工区与外环境隔离，减少了施工扬尘对周围环境的影响；施工单位对施工工地和施工车辆行驶路面进行定期洒水。

经走访调查本工程周边居民与施工人员，施工扬尘控制在作业范围内。
11.18.2 废水影响调查

施工污废水主要是施工时产生的施工生产废水和施工人员少量生活污水。

本工程主要为扩建#2主变，混凝土需求量较小，产生废水较少，经简单沉淀用于车辆进出道路洒水抑尘，对环境基本无影响。施工人员人数较少，产生的生活污水利用站内化粪池处理后排入市政管网，对环境基本无影响。

经走访调查本工程周边居民与施工人员，工程施工时未发现污水自流现象。
11.18.3 噪声影响调查

施工期间，各种施工机械设备运行时会产生一定的噪声，建筑材料运输车辆在行驶过程中也会对周边声环境造成影响。
经调查，施工单位合理选择了施工工序，并合理布局机械设备；合理的安排了作业时间，文明施工，无夜间施工现象；选用了低噪声作业方式，施工机械、设备满足相关行业标准中规定的噪声限值；运输车辆进出施工现场时控制或禁止鸣笛，减少了交通噪声。经走访本工程周边居民与施工人员，未出现施工噪声扰民现象。
11.18.4 固废影响调查
施工期固体废弃物主要来源于户内站现有部分墙体拆除及施工人员产生的生活垃圾。

根据调查，施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾分开堆放，生活垃圾经集中收集后，统一交由环卫部门处置；施工废物料已交由有关部门统一处理，拆除户内变电站部分墙体产生的建筑垃圾经集中堆放后统一清运至政府指定地点集中处置。
经现场踏勘和调查，未发现因本工程施工引起的固体废弃物污染。
11.19 拆迁安置影响调查
本工程不涉及拆迁问题。
11.20 运行期环境影响调查

11.20.1 电磁环境影响调查

据监测结果，学院街变电站厂界工频电场强度范围为（2.4～9.5）V/m，满足4kV/m评价标准；厂界磁感应强度为（2.265～3.437）×10-4mT，满足0.1mT标准要求；围墙外20m处0.5MHz频率下无线电干扰值为（40.7~42.8）dB（µV/m），满足46dB（µV/m）的标准限值。
变电站敏感点处电场强度为（2.1～7.9）V/m，满足4kV/m评价标准；工频磁感应强度为(2.084～3.186)×10-4mT，满足0.1mT标准要求；0.5MHz频率下无线电干扰值为(37.2～38.5)dB（µV/m），满足46dB（µV/m）的标准限值。
输电线路垂直断面的工频电场强度、工频磁感应强度随着距离的递增而呈大致逐渐减小的趋势，工频电场最大值为5.8V/m，工频磁感应最大值为2.964×10-4mT，各监测点位处的电磁环境强度值均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的标准限值。
11.20.2 大气影响调查

变电站运行期无大气污染物产生，对大气环境无影响。
11.20.3 废水影响调查

变电站不增加值守人员，产生的生活污水经站内原有化粪池处理后排入市政管网。
11.20.4 噪声影响调查

在正常运行工况下，变电站厂界声环境监测值昼间在（52.2~56.5）dB（A）之间，夜间在（43.4~45.5）dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。变电站敏感点噪声昼间在（51.8~58.9）dB（A）之间，夜间在（43.7~45.9）dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
11.20.5 固废影响调查

变电站内值守人员产生生活垃圾经垃圾桶收集后定期由环卫部门清运至指定地点处理。



环境质量及污染源监测
	11.21 电磁环境和声环境验收监测
11.21.1 监测布点及监测项目
本次验收监测的内容包括工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰和噪声。学院街110kV变电站扩建工程电磁环境和声环境影响调查监测布点详见图1。
[image: image3.jpg]A

~
O
-

SHEED ™
§ WIS T
5 @ 6B TR AEASI0TT

~
]
-

(I

& 51

o BELY

Y=g

o ERHEEN SAE
A TR THEN S





图1  监测布点图
11.21.2 电磁环境监测结果及分析
电磁环境监测结果见表7。

表7  变电站厂界及敏感点电磁环境监测结果
监测点位

1.5m高处工频电场强度（V/m）
1.5m高处工频磁感应强度（×10-4mT）

0.5MHz频率下无线电干扰值dB(µV/m)
110kV学院街变电站
东侧围墙外5m
9.5
3.437
42.6
南侧围墙外5m

2.4
2.265
42.8

西侧围墙外5m

3.7
3.054
40.7

北侧围墙外5m

5.8
2.964
41.7

东侧商铺住宅混合楼

7.9
3.186
37.2

西侧居民小区

2.1
2.084
38.5

变电站北侧电磁断面监测
北侧围墙外5m

5.8

2.964

/

北侧围墙外10m

4.3

2.753

/

北侧围墙外15m

2.6

2.849

/

北侧围墙外20m

2.8

2.523

/

北侧围墙外25m
2.3

2.047

/

北侧围墙外30m
3.6

1.965

/

1）变电站厂界监测结果分析

据表7，学院街变电站厂界工频电场强度范围为（2.4～9.5）V/m，满足4kV/m评价标准；厂界磁感应强度为（2.265～3.437）×10-4mT，满足0.1mT标准要求；围墙外20m处0.5MHz频率下无线电干扰值为（40.7~42.8）dB（µV/m），满足46dB（µV/m）的标准限值。
2）变电站敏感点监测结果分析

变电站敏感点处电场强度为（2.1～7.9）V/m，满足4kV/m评价标准；工频磁感应强度为(2.084～3.186)×10-4mT，满足0.1mT标准要求；0.5MHz频率下无线电干扰值为(37.2～38.5)dB（µV/m），满足46dB（µV/m）的标准限值。
3）输电线路垂直断面监测结果分析
输电线路垂直断面的工频电场强度、工频磁感应强度随着距离的递增而呈大致逐渐减小的趋势，工频电场最大值为5.8V/m，工频磁感应最大值为2.964×10-4mT，各监测点位处的电磁环境强度值均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的标准限值。
11.21.3 声环境监测结果及分析

声环境监测结果见表8。

表8  宜昌110kV学院街变电站扩建工程声环境调查监测结果一览表   单位dB（A）
监测点位

昼间监测值
标准值

夜间监测值

标准值
110kV学院街变电站
东侧围墙外1m
55.4
60
45.5
50
南侧围墙外1m

54.7

60

44.3

50

西侧围墙外1m

56.5

60

45.2

50

北侧围墙外1m

52.2

60

43.4

50

东侧商铺住宅混合楼

58.9

60

45.9

50

西侧居民小区

51.8

60

43.7

50

由以上监测结果可知，在正常运行工况下，变电站厂界声环境监测值昼间在52.2~56.5dB（A）之间，夜间在43.4~45.5dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。变电站敏感点噪声昼间在（51.8~58.9）dB（A）之间，夜间在（43.7~45.9）dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
11.22 环境保护措施有效性分析

11.22.1 电磁环境保护措施有效性分析
本工程采取了以下电磁环境保护措施：（1）运行单位定期对工作人员进行电磁场及安全知识的培训讲解，要求其按照规范开展检修巡查工作。（2）变电站内布局合理，站内建筑物接地良好，用于防止过电压、过电流。从本次验收监测结果及分析可以看出，宜昌西陵110kV学院街变电站周边敏感点及变电站厂界的电磁环境状况良好，工频电场强度、工频磁感应强度及无线电干扰均满足国家标准要求，工程采取的电磁环境保护措施起到了良好的效果。
11.22.2 声环境保护措施有效性分析
本工程在变电站噪声防治方面采取了有效措施：对#1、#2主变室和配电装置区通风系统进行改造，排风口设在离居民较远的西侧，且西侧风机口安装了6个消声器，起到隔音降噪效果，主变和风机的运行有专人管理。从本次验收监测结果可知，变电站试运行期厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；环境敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。



环境风险影响及防范措施
	本工程中可能引发环境风险事故的隐患主要为变压器油外泄。变压器油属危险废物，如不收集处置会对环境产生影响。宜昌西陵110kV学院街变电站在正常运行状态下，无变压油外排；在变压器出现故障或检修时会有少量含油废水产生。变压器一般情况下3年检修一次，变压器在进行检修时，变压器油由专门工具收集，存放在事先准备好的容器内，在检修工作完毕后，再将变压器油放回变压器内，无变压器油外排；在事故状态下，会有部分变压器油外泄，经事故油池收集后回收处理利用，不能回收的交由有资质的单位处置，不外排。

通过验收现场调查可知，截止验收调查期间变电站未发生变压器事故漏油现象等环境风险事故；变电站内修建的事故集油池能够满足站内主变的设计要求。总之，本工程运行后潜在的环境风险是比较小的。

经验收现场调查，对于变压器事故油的风险防范，本工程采取以下措施：

（1）变电站内设有事故油池并制定了严格的检修操作规程。变电站新增主变利用原来事故油池（容积为20m3），不新建事故油，经核算能满足非正常事故喷油时变压器油的收集。总事故油池内平时多为变压器下方储油坑内收集的雨水，变压器油会浮在水体上方，因而不会下渗。总事故油池内的雨水蓄积到油池的有效容积后，经总事故油池内排水管自流排出。

（2）#1、#2主变分别设置油坑及鹅卵石，用于冷却事故油。

（3）变电站内设有消防间及遥控影像系统，便于及时处理突发事故。



环境管理状况及检测计划

	建设单位在工程施工过程中，认真执行了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，施工单位按照环境影响报告表要求进行了文明施工。运行主管部门设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。本工程环境影响报告表对环境监测未作要求。本次竣工验收由湖北君邦环境技术有限责任公司环境检测实验室对本工程电磁环境和声环境进行监测。

为了进一步做好工程运行期的环境保护工作，建设单位应进一步完善环境管理制度，包括对环保设施的日常检查、维护的专项规章制度。



公众意见调查
	11.23 调查目的和方法

公众意见调查是建设项目环境影响调查工作的内容之一，也是建设项目环境影响调查的重要方法和手段。其调查目的主要为：
（1）通过公众意见调查，可以定性了解建设项目在不同时期存在的各方面影响，特别是可以发现施工前期和施工期曾经存在的环境影响问题及目前可能遗留问题；

（2）配合现场调查、现状监测、文件资料核实工作，也可检查环评、设计及其批复所提环保措施的落实情况；

（3）了解运行期公众关心的热点问题，为改进已有环保措施和提出补救措施提供基础。
结合本工程实际情况，我单位采用现场问卷调查和张贴公告相结合的方法对与该项目有关的公众及单位进行了调查。
11.24 问卷调查情况
本工程竣工验收发放调查表共调查了26人，其中包括3名单位人员。25人对本工程环境保护工作满意或比较满意，有1名被调查人员曹必清对该工程表示不满意，原因是家中有孕妇，担心变电站电磁辐射及噪声对孕妇产生影响。
11.25 张贴公告情况
在环保验收公告张贴期间，没有公众通过信件、电话及电子邮件等方式向建设单位及验收单位反馈意见。
11.26 相关部门意见反馈情况
经走访和电话咨询当地环保部门，其在本工程施工和试运行期间未接到环保投诉。

11.27 公众意见处理说明
不满意者曹必清家居住在变电站西侧20m处的墨池苑小区9楼，针对曹必清的意见，验收单位人员回访了他家，并于2013年3月21日晚上十点在他家客厅窗户处进行了环境监测（噪声、电磁辐射），各监测结果均达标，通过向他解释监测结果后他表示对该项目满意。



调查结论
	11.28 验收项目概况
宜昌110kV学院街变电站位于湖北省宜昌市西陵区新街。变电站原有容量40MVA主变1台，本工程主要为在预留场地新建50MVA主变1台。

本工程2001年建成投运，实际总投资786.51万元，其中环保投资80万元，约占工程总投资的10.2%。
11.29 环保措施落实

根据现场调查结果，建设单位认真落实了设计文件、环评报告表以及湖北省环保厅审批意见中提出的各项污染防治措施，各类环保设施处理能力和处理效果能够满足环境影响评价和审批意见中所提出的要求。
11.30 环境影响调查

11.30.1 电磁环境及声环境验收监测及分析
（1）电磁环境
学院街变电站厂界工频电场强度范围为（2.4～9.5）V/m，磁感应强度为（2.265～3.437）×10-4mT，；围墙外20m处0.5MHz频率下无线电干扰值为（40.7~42.8）dB（µV/m）。

变电站敏感点处电场强度为（2.1～7.9）V/m，工频磁感应强度为（2.084～3.186）×10-4mT，0.5MHz频率下无线电干扰值为（37.2～38.5）dB（µV/m）。

输电线路垂直断面的工频电场最大值为5.8V/m，工频磁感应最大值为2.964×10-4mT，各监测点位处的电磁环境强度值均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的标准限值。

（2）声环境
厂界声环境监测值昼间在（52.2~56.5）dB（A）之间，夜间在（43.4~45.5）dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。变电站敏感点噪声昼间在（51.8~58.9）dB（A）之间，夜间在（43.7~45.9）dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
11.30.2 其它环境影响调查

变电站内值守人员2人，会产生少量生活垃圾和生活污水，生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至指定地点处理，产生的生活污水利用站内化粪池处理后排入市政管网，对环境基本无影响。变电站新增的一台主变利用原来事故油池，仅设置了变压器油坑及卵石。变电站内原有总事故油池容积为20m3，可满足两台主变事故排油需要。
11.31 环境风险及防范措施调查

通过验收现场调查可知，截止验收调查期间变电站未发生变压器事故漏油现象等环境风险事故；变电站内修建的事故集油池能够满足站内主变的设计要求。本工程运行后潜在的环境风险是比较小的。
11.32 项目环境管理调查

建设单位设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时发现问题、解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

在工程的总承包合同明确环境保护要求，并严格监督承包商执行设计和环境影响评价文件中提出的生态保护和污染防治措施、遵守环境保护方面的法律法规，使环评、设计中环保措施得以实施。
11.33 公众意见调查结论

本工程竣工验收发放调查表共26份，其中包括3名单位人员，调查结果表明，25人对本工程环境保护工作满意或比较满意，有1名被调查人员曹必清对该工程表示不满意，原因是家中有孕妇，担心变电站电磁辐射对孕妇产生影响。曹必清家居住在变电站西侧20m处的墨池苑小区9楼，针对曹必清的意见，我单位人员回访了他家，并针对他家做了监测，监测结果均达到相应国家标准要求，通过向他解释监测结果后，他表示对本工程满意。

由本单位工作人员从宜昌市环境保护行政主管部门了解到的资料，目前工程区域未发生有关电磁场和噪声的环境纠纷、投诉事件。
我单位工作人员在工程区域张贴有关本工程竣工环保验收信息公告。竣工环保验收信息公告自张贴之日起10个工作日内未收到公众对于本工程环保方面的意见和建议。
11.34 验收调查结论

综上所述，宜昌西陵110kV学院街变电站扩建工程在建设和投入试运行以来，建设单位和施工单位较好地落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，设计、施工和运营初期均采取了有效的噪声污染防治措施，环保措施基本达到了环评报告表及批复文件提出的要求。验收监测结果表明，本工程各项环境影响满足相应的标准要求。因此，建议本工程通过竣工环境保护验收。



9
PAGE  
1

