
建设项目环境影响报告表

（简本）

   项目名称：宜昌合益110kV输变电工程
   建设单位：国网湖北省电力公司宜昌供电公司
编制日期 2014年5月

目 录
1一、建设项目基本情况

二、建设项目周围环境现状
2
三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
4
四、公众参与
4
五、环境影响评价结论
5
六、联系方式
5


一、建设项目基本情况
1.项目背景
为了满足宜昌市伍家区合益片区未来快速增长的负荷需求，提升合益片区供电能力和供电质量，完善城东片区新城区电网结构，保证新城区城市化建设进程，需建设宜昌伍家区合益110kV输变电工程。建设合益110kV输变电工程是必要的。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号），该项目应编制环境影响报告表。

湖北安源安全环保科技有限公司（以下简称“我公司”）受国网湖北省电力公司宜昌供电公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。2013年8月，我公司评价人员对该工程进行了实地踏勘和调查，收集了工程所在地自然环境、社会环境及有关工程资料，开展了公众参与调查，并于2013年9月委托武汉网绿环境技术咨询有限公司进行了工程所在区域电磁环境及噪声的现状监测，在此基础上编制了《宜昌合益110kV输变电工程环境影响报告表》，本报告为简本。

2.工程概况
本工程新建宜昌合益110kV变电站及110kV配套线路。主要内容见表1。

表1    评价项目组成及规模

	评价项目
	建设内容及规模

	新建110kV合益变电站
	新建110kV合益变电站，全户内布置，采用户内GIS配电装置、电压等级110/10kV、有载调压变压器，本期上50MVA主变2台、110kV出线2回

	新建110kV线路
	新建合益变—白家冲变110kV 线路2×3 km，其中新建110kV双回同塔线路2×1km，导线型号为2×JL/G1A-240/30； 新建110kV电缆线路2×2km，电缆型号YJLW03-110/1×1200

	扩建110kV 间隔
	扩建220kV白家冲变电站 110kV 间隔2个


3.产业政策与规划相符性分析

（1）工程建设与相关法律法规的符合性

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、文物保护单位、水土流失重点预防保护区等环境敏感区，也不经过生态脆弱区和人口密集区。因此，本工程符合国家相关环境保护法律、法规。

（2）工程建设与产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本工程属于电网改造与建设项目，属于鼓励类项目。

（3）工程建设与规划符合性

本工程线路设计单位在此次选站及选线时充分听取国土规划部门的意见，优化了设计，尽量减少了项目的环境影响，并取得了国土规划部门的同意。
综上所述，本工程的建设符合相关法律法规、国家产业政策，也符合当地城市规划。
二、建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地环境现状

（1）地形、地貌及地质
新建110kV合益变站址为小丘陵山坡地，地面标高在72～102m之间，地形欠平坦、地貌类型单一。相对高差约30m。交通较方便，靠近负荷区，站址进出线条件好。站址用地性质为国有土地，符合城市建设总体规划要求，已得到宜昌市规划局等相关部门原则同意。
（2）水文

宜昌市伍家岗区境内水系属外流水系，以长江为主脉，河流多、密度大、水量丰富。本工程新建站址及线路环境影响评价范围内没有需要保护的河流。

（3）气候特征
宜昌市伍家岗区属中亚热带季风气候区，一年四季分明，春季较长，雨量丰沛，一般6~7月发生较长的降水过程；雨热同季，全年气温较高，无霜期较长，气候垂直差异大。极端最高气温41.4℃，最低气温-15.6℃。
（4）风景名胜区、水源保护区等生态敏感区域

根据现场踏勘，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第2号令）中规定的环境敏感区。

（5）环境保护目标

经现场踏勘调查，主要环境影响目标见表2所示。

表2  本工程环境敏感目标概况一览表

	工程
	敏感目标
名称
	方位及
距离
	特征及规模
（调查范围内）
	环境保
护要求

	
	
	
	
	

	新建110kV合益变电站
	通达合益住宅小区
	站址300m范围内
	住宅小区，多栋高层在建商品房，临中南路，
	E、B、
R、N1

	新建110kV线路
	旭光村1组
	线路东侧、南侧，
100m范围内
	村庄，散居，2～3层平、坡顶民房,
	E、B、
R、N1

	
	旭光村5组
	线路两侧，
100m范围内
	村庄，散居，1～3层平、坡顶民房，临白家冲变
	E、B、
R、N2

	
	旭光村8组
	线路两侧，
100m范围内
	村庄，散居，1～3层平、坡顶民房，临松林路
	E、B、

R、N2

	
	
	
	
	


注：＊代表本评价选择的环境现状监测布点
E－工频电场强度限值，4kV/m
B－工频磁感应强度限值，0.1mT
R－无线电干扰限值，46dB（μV/m）
N1、N2－声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)I、Ⅱ类标准
2.建设项目所在地环境质量状况

（1）工频电场、工频磁场、无线电干扰

根据现场监测，本工程区域工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰值均满足相应标准限值要求。
（2）声环境
根据现场监测，合益110kV变电站厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。变电站环境敏感目标和拟建线路区域声环境分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类、4a类标准要求。
三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.主要环境影响因子

施工期：本工程变电站在施工期对环境的影响主要为施工噪声、施工废污水、施工扬尘、施工固废、生态环境等方面。

运行期：变电站运行期的主要污染因子有：工频电场、工频磁场、无线电干扰、运行噪声、废污水。

2. 环境保护措施
（1）严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计架空输电导线对地距离、交叉跨越距离，线路临近或跨越居民房屋时必须达到环评报告表提出的防护距离，确保线路周边电磁环境达到相应限值要求。
（2）优选低噪声设备。新建110kV合益变电站主变压器噪声源强控制在65dB(A)之内，主变、风机等噪声设备辅以减振、消声设计。

（3）变压器事故集油池容量不小于30m3，变压器泄油应由有资质单位回收处理，不得排入外环境。

（4）合理安排施工进度，避免夜间施工，运输车辆进出施工现场及居民区时应采取减缓行驶速度及控制鸣笛，减少交通噪声对居民的直接影响。

（5）施工时在施工现场周围设置临时围栏，施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施；施工单位应经常清洗运输车辆，以减少扬尘。
（6）严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照规定程序申请环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式使用。
3. 环境风险及应急措施
（1）环境风险

本工程存在环境风险的生产设施主要包括变压器、各种电气设备故障和输电线路故障等；生产过程中所涉及的存在风险的物质主要有变压器油。通过分析，本工程环境风险是可接受的。

（2）事故应急措施

变电站应编制完善的事故预案，其中应包括变压器火灾事故应急预案；定期进行应急救援预案演练，保证事故时应急预案的顺利启动；应将当地消防部门列入应急救援预案内，保证在发生火灾时能迅速得到援助；变电站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。

四、公众参与

公众参的目的是恰当地了解工程施工和运行期造成的环境影响，使公众得以反映其对工程建设影响的意见和看法，增强公众环保意识；同时，让公众更加积极地参与进来，发现工程施工、运行期间存在的环境问题，从而采取相应的环境保护措施，减缓工程建设造成的环境影响。本评价采用走访及张贴公告和网上公示的形式进行公众参与，广泛征求并了解工程拟建站址及线路沿线区域公众及相关单位对项目建设的态度及环境保护方面的意见和建议。

1.公众参与方式及调查内容

（1）环境影响评价信息公示

接受项目委托后，我单位在湖北省环境保护厅网站和工程所在区域分别发布和张贴有关本工程的环境影响评价信息公示。

（2）公众意见调查

公众意见调查主要采用走访询问和填写调查表的方式与公众进行交流。在进行公众走访调查时，我单位工作人员首先向调查对象介绍了项目的建设情况、项目可能产生的环境影响以及拟采取的环保措施等，然后充分听取并详细记录公众对项目建设和环境保护等方面的意见和建议。本次共发放调查12份，回收有效表12份，回收率100%。

2.公众参与调查结果

本工程采取在网上发布环境影响评价信息公示、在工程区域附近居民区张贴环境信息公告等方式进行环境信息公开，在此基础上，采取现场发放调查表进行公众意见调查。环境影响信息公示自张贴和发布之日起10日内未收到公众对本工程环境保护方面的意见和建议。公众意见调查结果统计表明，91.7%的人表示支持本项目的建设。
五、环境影响评价结论

综上分析，本工程已取得规划部门同意意见，其建设符合城市规划；本工程的建设能够满足当地不断增长的负荷要求，促进当地社会经济发展；在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，工程建设产生的环境影响是可以接受的。因此，从环保角度分析，本工程的建设是可行的。
六、联系方式

社会各界如对本工程有上述方面的意见和建议，可通过以下方式联系和反映：

建设单位：国网湖北省电力公司宜昌供电公司     环评单位：湖北安源安全环保科技有限公司
联系人：申冉                          联系人：郭峰                  

联系电话：0717-6205158                联系电话：027-61169153 

